## 地址表修改后
内容 | 代码 | 寄存器地址 | 字节数 | 格式 | 读03H | 写10H | 初始值 | 说明 | 转码 | 数值含义
十进制
配置参数设置
冷机开机模式 | ADDR_CM_OPEN_MODE | 0001 | 2 | int | √ | √ | 2 |  | #define ADDR_CM_OPEN_MODE 0001 //冷机开机模式
风机开机模式 | ADDR_FAN_OPEN_MODE | 0002 | 2 | int | √ | √ | 1 |  | #define ADDR_FAN_OPEN_MODE 0002 //风机开机模式
化霜模式 | ADDR_FROST_MODE | 0003 | 2 | int | √ | √ | 2 |  | #define ADDR_FROST_MODE 0003 //化霜模式
峰谷电模式 | ADDR_POWER_MODE | 0004 | 2 | int | √ | √ | 0 |  | #define ADDR_POWER_MODE 0004 //峰谷电模式
总开关 | ADDR_MAIN_ON_OFF | 0005 | 2 | int | √ | √ | 1 |  | #define ADDR_MAIN_ON_OFF 0005 //总开关
库温探头修正 | ADDR_COLDSTORE_T_CAL | 0006 | 2 | int | √ | √ | 0 |  | #define ADDR_COLDSTORE_T_CAL 0006 //库温探头修正
化霜温度探头修正 | ADDR_CREAM_T_CAL | 0007 | 2 | int | √ | √ | 0 |  | #define ADDR_CREAM_T_CAL 0007 //化霜温度探头修正
环境温度探头修正 | ADDR_ENV_T_CAL | 0008 | 2 | int | √ | √ | 0 |  | #define ADDR_ENV_T_CAL 0008 //环境温度探头修正
冷机开机温度 | ADDR_CM_OPEN_T | 0009 | 2 | int | √ | √ | 50 |  | #define ADDR_CM_OPEN_T 0009 //冷机开机温度
冷机停机温度 | ADDR_CM_STOP_T | 0010 | 2 | int | √ | √ | -50 |  | #define ADDR_CM_STOP_T 0010 //冷机停机温度
高温告警温度设定 | ADDR_ALARM_MAXT | 0011 | 2 | int | √ | √ | 100 |  | #define ADDR_ALARM_MAXT 0011 //高温告警温度设定
低温报警温度设定 | ADDR_ALARM_MINT | 0012 | 2 | int | √ | √ | -200 |  | #define ADDR_ALARM_MINT 0012 //低温报警温度设定
超温报警延时时间（秒） | ADDR_OVERT_ALARM_DELAY | 0013 | 2 | int | √ | √ | 30 |  | #define ADDR_OVERT_ALARM_DELAY 0013 //超温报警延时时间（秒）
压机启停间隔时间（秒） | ADDR_CM_STARTSTOP_INTV | 0014 | 2 | int | √ | √ | 30 |  | #define ADDR_CM_STARTSTOP_INTV 0014 //压机启停间隔时间（秒）
压机停机保护时间（秒） | ADDR_CM_STOPPROTECT_INTV | 0015 | 2 | int | √ | √ | 30 |  | #define ADDR_CM_STOPPROTECT_INTV 0015 //压机停机保护时间（秒）
压机最长运行时间（分钟） | ADDR_CM_RUNT_MAXTIME | 0016 | 2 | int | √ | √ | 60 | 单位：分钟 | #define ADDR_CM_RUNT_MAXTIME 0016 //压机最长运行时间（分钟）
化霜周期时间（秒） | ADDR_CM_CREAM_CYCLE | 0017 | 2 | int | √ | √ | 28800 |  | #define ADDR_CM_CREAM_CYCLE 0017 //化霜周期时间（秒）
化霜持续时间（秒） | ADDR_CM_CREAM_TIME | 0018 | 2 | int | √ | √ | 1200 |  | #define ADDR_CM_CREAM_TIME 0018 //化霜持续时间（秒）
化霜滴水时间（秒） | ADDR_CM_DRIP_TIME | 0019 | 2 | int | √ | √ | 600 |  | #define ADDR_CM_DRIP_TIME 0019 //化霜滴水时间（秒）
化霜终止温度 | ADDR_CREAM_END_T | 0020 | 2 | int | √ | √ | 200 |  | #define ADDR_CREAM_END_T 0020 //化霜终止温度
化霜北京时间1（分钟） | ADDR_CREAM_BJT1 | 0021 | 2 | int | √ | √ | 180 | 24小时内 | #define ADDR_CREAM_BJT1 0021 //化霜北京时间1（分钟）
化霜北京时间2 （分钟） | ADDR_CREAM_BJT2 | 0022 | 2 | int | √ | √ | 660 |  | #define ADDR_CREAM_BJT2 0022 //化霜北京时间2 （分钟）
化霜北京时间3 （分钟） | ADDR_CREAM_BJT3 | 0023 | 2 | int | √ | √ | 1140 |  | #define ADDR_CREAM_BJT3 0023 //化霜北京时间3 （分钟）
风机开机延时时间（秒） | ADDR_OPENFAN_DELAY | 0024 | 2 | int | √ | √ | 20 | 盘管温度下降后，延迟开风机的时间 | #define ADDR_OPENFAN_DELAY 0024 //风机开机延时时间（秒）
风机停机延时时间（秒） | ADDR_STOPFAN_DELAY | 0025 | 2 | int | √ | √ | 20 |  | #define ADDR_STOPFAN_DELAY 0025 //风机停机延时时间（秒）
风机启动温度设定 | ADDR_STARTFAN_T | 0026 | 2 | int | √ | √ | 80 |  | #define ADDR_STARTFAN_T 0026 //风机启动温度设定
电流告警上限 | ADDR_CURRENT_MAX | 0027 | 2 | int | √ | √ | 500 | 电流告警的上限值 | 从这里开始都是新增的内容
电流告警下限 | ADDR_CURRENT_MIN | 0028 | 2 | int | √ | √ | 1 | 电流告警的下限值
电压告警上限 | ADDR_VOLTAGE_MAX | 0029 | 2 | int | √ | √ | 2600 | 电压告警的上限值
电压告警下限 | ADDR_VOLTAGE_MIN | 0030 | 2 | int | √ | √ | 1500 | 电压告警的下限值
电流电压告警延时 | ADDR_OVER_CUR_VOL_DELAY | 0031 | 2 | int | √ | √ | 3 | 电流电压告警的延时
错相或者缺相告警延时 | ADDR_PHASE_ALARM_DELAY | 0032 | 2 | int | √ | √ | 3 | 相位告警延时
电流电压不平衡度 | ADDR_UNBALANCE_DEGREE | 0033 | 2 | int | √ | √ | 20 | 不平衡度
库门没关报警延时 | ADDR_DOOR_OPEN_DELAY | 0034 | 2 | int | √ | √ | 30 | 库门没关报警延时
峰谷电开始时间 | ADDR_ON_OFF_PEAK_START | 0035 | 2 | int | √ | √ | 1380 | 峰谷电开始时间
峰谷电结束时间 | ADDR_ON_OFF_PEAK_END | 0036 | 2 | int | √ | √ | 300 | 峰谷电关闭时间
峰谷电开机温度 | ADDR_ON_OFF_PEAK_CM_OPEN_T | 0037 | 2 | int | √ | √ | 30 | 峰谷电开机温度
峰谷电停机温度 | ADDR_ON_OFF_PEAK_CM_STOP_T | 0038 | 2 | int | √ | √ | -150 | 峰谷电停机温度
测温探头坏告警延时 | ADDR_TEMPERATURE_BROKEN_DELAY | 0039 | 2 | int | √ | √ | 10 | 测温探头坏告警延时 | 这里可以继续添加，一直添加到70
实时状态数据
冷库实时温度 | ADDR_COLDSTORE_RTT | 0071 | 2 | int | √ |  |  | RTT =实时温度 | #define ADDR_COLDSTORE_RTT 0071 //冷库实时温度
冷机蒸发器温度 | ADDR_EVAPORATOR_RTT | 0072 | 2 | int | √ |  |  | Evaporator=蒸发器 | #define ADDR_EVAPORATOR_RTT 0072 //冷机蒸发器温度
环境实时温度 | ADDR_ENV_RTT | 0073 | 2 | int | √ |  |  | 电控箱周围环境温度 | #define ADDR_ENV_RTT 0073 //环境实时温度
交流三相电流A | ADDR_RUN_CURRENT_A | 0074 | 2 | int | √ |  |  | 交流A相电流值 | #define ADDR_RUN_CURRENT_A 0074 //交流三相电流A
交流三相电流B | ADDR_RUN_CURRENT_B | 0075 | 2 | int | √ |  |  | 交流B相电流值 | #define ADDR_RUN_CURRENT_B 0075 //交流三相电流B
交流三相电流C | ADDR_RUN_CURRENT_C | 0076 | 2 | int | √ |  |  | 交流C相电流值 | #define ADDR_RUN_CURRENT_C 0076 //交流三相电流C
交流相电压A | ADDR_PHASE_VOLTAGE_A | 0077 | 2 | int | √ |  |  | 交流A相相电压值 | #define ADDR_PHASE_VOLTAGE_A 0077 //交流相电压A
交流相电压B | ADDR_PHASE_VOLTAGE_B | 0078 | 2 | int | √ |  |  | 交流B相相电压值 | #define ADDR_PHASE_VOLTAGE_B 0078 //交流相电压B
交流相电压C | ADDR_PHASE_VOLTAGE_C | 0079 | 2 | int | √ |  |  | 交流C相相电压值 | #define ADDR_PHASE_VOLTAGE_C 0079 //交流相电压C
交流线电压A | ADDR_LINE_VOLTAGE_A | 0080 | 2 | int | √ |  |  | 交流AB相线电压值 | #define ADDR_LINE_VOLTAGE_A 0080 //交流线电压A
交流线电压B | ADDR_LINE_VOLTAGE_B | 0081 | 2 | int | √ |  |  | 交流BC相线电压值 | #define ADDR_LINE_VOLTAGE_B 0081 //交流线电压B
交流线电压C | ADDR_LINE_VOLTAGE_C | 0082 | 2 | int | √ |  |  | 交流CA相线电压值 | #define ADDR_LINE_VOLTAGE_C 0082 //交流线电压C
冷机状态 | ADDR_CM_STA | 0083 | 2 | int | √ |  |  | 开机、停机 | #define ADDR_CM_STA 0083 //冷机状态
风机状态 | ADDR_FAN_STA | 0084 | 2 | int | √ |  |  | 开机、停机 | #define ADDR_FAN_STA 0084 //风机状态
化霜状态 | ADDR_CREAM_STA | 0085 | 2 | int | √ |  |  | 启动、停止 | #define ADDR_CREAM_STA 0085 //化霜状态
滴水状态 | ADDR_DRIP_STA | 0086 | 2 | int | √ |  |  | 启动、停止 | #define ADDR_DRIP_STA 0086 //滴水状态
库门状态 | ADDR_DOOR_STA | 0087 | 2 | int | √ |  |  | 打开0x01、关闭0x00 | #define ADDR_DOOR_STA 0087 //库门状态
冷机工作的累计时长 | ADD_CM_TOTAL_TIME | 0088 | 2 | int | √ |  |  | 从0到0xffff | #define ADD_CM_TOTAL_TIME 0088 //冷机工作的累计时长
报警信息
温度超限报警信息 | ADDR_TEMPU_ALARM_INFO | 101 | 2 | int | √ |  |  | 2上限报警，1下限报警，0未报 | #define ADDR_TEMPU_ALARM_INFO 101 //温度超限报警信息
过载电流报警信息 | ADDR_CURRENT_ALARM_INFO | 102 | 2 | int | √ |  |  | 2上限报警，1下限报警，0未报 | #define ADDR_CURRENT_ALARM_INFO 102 //过载电流报警信息
电流不平衡报警信息 | ADDR_CURRENT_UNBLANCE_ALARM_INFO | 103 | 2 | int | √ |  |  | 0未报，1三相电流不平衡报警
电压不平衡报警信息 | ADDR_VOLTAGE_UNBLANCE_ALARM_INFO | 104 | 2 | int | √ |  |  | 0未报，1代表三相电压不平衡 | #define ADDR_VOLTAGE_UNBLANCE_ALARM_INFO 104 //电压不平衡报警信息
外部报警信息 | ADDR_EXTRA_ALARM_INFO | 105 | 2 | int | √ |  |  | 外部输入报警，0未报，1有外部输入的报警信息 | #define ADDR_EXTRA_ALARM_INFO 105 //外部报警信息
欠压报警信息 | ADDR_OVERVOLT_ALARM_INFO | 106 | 2 | int | √ |  |  | 电压报警，2上限报警，1下限报警，0未报 | #define ADDR_OVERVOLT_ALARM_INFO 106 //欠压报警信息
库门没关报警 | ADD_DOOR_NOCLOSE_ALARM_INFO | 107 | 2 | int | √ |  |  | 0x00未报，0x01代表库门没关报警 | #define ADD_DOOR_NOCLOSE_ALARM_INFO 107 //库门没关报警
库温探头坏报警 | ADD_COLDSTORE_BROKEN_ALARM_INFO | 108 | 2 | int | √ |  |  | 0x00未报，0x01代表库温探头坏报警报警 | #define ADD_COLDSTORE_BROKEN_ALARM_INFO 108 //库温探头坏报警
蒸发器探头坏报警 | ADD_EVAPORATOR_BROKEN_ALARM_INFO | 109 | 2 | int | √ |  |  | 0x00未报，0x01蒸发器温度探头坏报警 | #define ADD_EVAPORATOR_BROKEN_ALARM_INFO 109 //蒸发器探头坏报警
环境温度探头坏报警 | ADD_ENV_BROKEN_ALARM_INFO | 110 | 2 | int | √ |  |  | 0x00未报，0x01环境温度探头坏报警 | #define ADD_ENV_BROKEN_ALARM_INFO 110 //环境温度探头坏报警
这里可以继续添加一直到120

## 控制逻辑
1，开冷机有3种方式，根据盘管温度或者蒸发器温度有两种模式，一种是先开电磁阀，盘管温度下降后，开风机，另一种是电磁阀和风机一起开，第三种风机一直开，确保冷库温度对流好
2..停机模式，一种是到达停机温度后，直接停风机和冷机，两个都有延时时间，可设置
3.化霜启动
给一个接触器控制信号，给冷机蒸发器化霜，根据压缩机的运行时间，设定化霜时间，另一种是按照规定的时间点，每天例行化霜，最多5个时间点，化霜时间可设置！涉及一个化霜前的延时时间，到达后开始化霜
4.化霜关闭
一种是到达时间，二是化霜终止温度
5.滴水时间
化霜终止后， 给一个滴水时间，滴水完成后，可在进行制冷